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1.0.1 为适应人民生活水平日益增长的需要，提高城镇住宅设计水平，满足居民用户的安全可靠供配电及多样化智慧用电需求,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于成都市内新建住宅的供配电设施建设，改建、扩建的供配电设施建设可参照本标准执行。
1.0.3 住宅建筑的供配电设施建设应实现规范化、标准化、模块化，设备选型执行国家及行业相关技术标准 ，采用运行安全可靠、技术先进、维护方便、操作简单、节能环保的设备，工程建设质量应满足国家和行业质量验收标准。
1.0.4 住宅电气配用电建设除应执行本标准外，尚应符合国家和地方现行有关标准的规定。
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2.1 住宅建筑 residential building
供家庭居住使用的建筑（含与其功能空间处于同一建筑中的住宅部分），简称住宅。
2.2 户外环网箱 outdoor ring main unit
安装于户外、由多面环网柜组成、有外箱壳防护，用于10kV电缆线路环进环出及分接负荷、且不含配电变压器的配电设施。（简称环网箱）
2.3 环网柜 ring main unit
也称环网单元，用于中压电缆线路分段、联络及分接负荷。按使用场所可分为户内环网单元和户外环网单元:按结构可分为整体式和间隔式。
2.4  10kV开关站 10kV switching station
一般由上级变电站直供、出线配置带保护功能的断路器、对功率进行再分配的配电设备及土建设施的总称，相当于变电站母线的延伸。开关站进线一般为两路电源，设母联开关。
2.5 配电变压器(istribution transformer)
将10kV电压等级变压成为400V电压等级的配电设备，简称配变，按绝缘材料可分为油浸式配电变压器(简称油变)、干式配电变压器(简称干变)。
2.6  10kV开关柜 10kV metal-enclosed switchgear由断路器、负荷开关、接触器、熔断器、隔离开关、接地开关、互感器及站用电变压器，以及控制、测量、保护、调节装置，内部连接件、辅件、外壳和支持件等组成的成套配电装置，其内的空间以空气或复合绝缘材料作为介质，用作接受和分配电网的三相电能。
2.7 剩余电流动作保护装置 residual current device
在正常运行条件下能接通、承载和分断电流，以及在规定条件下当剩余电流达到规定值时能使触头断开的机械开关电器或组合电器。
2.8 并网型微电网 grid-connected microgrid
既可以与外部电网并网运行，也可以离网独立运行，且以并网运行为主的微电网
2.9 分布式电源 distributed generation
主要是指布置在电力负荷附近，能源利用效率高并与环境兼容，可提供电、热(冷)的发电装置，如微型燃气轮机、太阳能光伏发电、燃料电池、风力发电和生物质能发电等。
2.10 黑启动
是指在电网因故障或其他原因导致全网停电、处于全“黑”状态的情况下，不依赖外部电网的电能，仅凭系统内部的启动电源，带动发电机组启动并恢复发电。
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3.0.1 住宅建筑配用电建设应符合成都市发展规划及区域电网规划。根据住宅小区建设规模及全生命周期运营管理需求，同步规划变电所、低压配电系统、电力及通信基础设施和智慧用电等供配电设施。
3.0.2 住宅建筑配用电建设应根据全生命周期用电容量及负荷性质，遵循安全可靠、技术先进、经济合理、绿色低碳、适度超前及运维便捷的原则。
3.0.3 住宅建筑供配电设备选型时，应符合国家或行业的产品技术标准，严禁使用国家明令淘汰的产品及不合格产品。
3.0.4 住宅建筑供配电建设应体现以人为本，并符合环境保护、建筑防雷等相关标准的要求，确保人居环境安全。
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4 供配电系统
4.1 一般规定
4.1.1 住宅供配电系统配置应与区域特点、小区规模、负荷性质、用电需求相适应，应符合安全可靠、经济合理、技术先进、维护方便的要求。
4.1.2 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
4.1.3 住宅建筑应当合理规划应急电源、移动式充电舱等接入地点和技术条件。接入点应设在地面，周围道路畅通，便于移动电源车通行。
4.2 负荷分级
4.2.1 住宅小区内建筑及配套设施的性质，可将住宅小区内的用电负荷等级分为一级 、二级 、三级 。住宅建筑主要用电负荷的分级参照表4.2.1。
表4.2.1 住宅建筑供配电设施负荷分级表
	用电负荷级别
	用电负荷分级依据
	适用建筑物示例
	用电负荷名称

	
一级
	a）中断供电将造成人身伤害；
b）中断供电将在经济上造成重大损失；
c）中断供电将影响重要用电单位的正常工作 ，或造成人员密集的公共场所秩序严重混乱
	一类高层建筑
	安全防范系统 、航空障碍照明 、值班照明 、 警卫照明 、客梯 、排水泵 、生活给水泵等

	二级
	a）中断供电将在经济上造成较大损失
b）中断供电将影响较重要用电单位的正常工作或造成公共场所秩序混乱
	二类高层建筑
	安全防范系统、客梯、排水泵、生活给水泵等

	
	
	一类和二类高层建筑
	主要通道 、走道及楼梯间照明等

	三级
	不属于一级和二级的用电负荷
	—
	—


4.2.2 住宅建筑中的居民负荷应由双电源供电。

4.3 负荷计算
4.3.1 对于住宅建筑的负荷计算，方案设计阶段可采用单位指标法和单位面积负荷密度法；初步设计及施工图设计阶段，宜采用单位指标法与需要系数法相结合的算法。
4.3.2 当变压器单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15％时，应全部按三相对称负荷计算；当大于等于15％时，应将单相负荷换算为等效三相负荷，再与三相负荷相加。
4.3.3 每套住宅的用电负荷的选择不宜低于表4.3.3的规定。
表4.3.3 每套住宅用电负荷的选择
	套型
	建筑面积S（m2）
	用电负荷（kW）

	A
	S≤50
	4

	B
	50＜S≤90
	8

	C
	90＜S≤140
	12

	D
	140＜S≤200
	16

	E
	S＞200
	80W/m2


注:装设供生活所需的特殊大功率用电设备的住宅,其基本配置容量根据实际需要确定。（电辅热设备）
4.3.4 住宅建筑用电负荷需要系数的取值可参考表4.3.4。
表4.3.4 住宅建筑用电负荷需要系数kx
	按单相配电计算时
所连接的基本户数
	按三相配电计算时
所连接的基本户数
	需要系数

	1~3
	3~9
	0.90~1

	4~8
	12~24
	0.65~0.90

	9~12
	27~36
	0.50~0.65

	13~24
	39~72
	0.45~0.50

	25~124
	75~372
	0.40~0.45

	125~259
	375~777
	0.30~0.40

	260~300
	780~900
	0.26~0.30


4.3.5 每套住宅用电负荷功率不大于12kW时，宜单相进户，配置单相电能表；超过12kW或有三相电器设备时，应采用三相进户，配置三相电能表。
4.3.6 电动汽车快充装置按实际设备容量计算用电负荷。除电动汽车快速充电专用区域外，住宅建筑内的其他车位宜按慢充方式计算用电负荷，每个充电设施宜采用220V交流电压，充电功率按7千瓦计算。多台交流充电桩需要系数Kx推荐值参照表4.3.6 。
表4.3.6 多台交流充电桩需要系数Kx推荐值
	充电设备类型
	接在同一回路上的台数
	需要系数

	


单相交流充电桩
	1
	1. 00

	
	3
	0. 87 ~0. 94

	
	5
	0. 78 ~0. 86

	
	10
	0. 66 ~0. 74

	
	15
	0. 56 ~0. 64

	
	20
	0. 47 ~0. 55

	
	25
	0. 42 ~0. 50

	
	30
	0. 38 ~0. 45

	
	40
	0. 32 ~0. 38

	
	50
	0. 29 ~0. 36


4.4 自备电源
4.4.1 应急电源装置可作为住宅建筑应急照明系统的备用电源，应急照明连续供电时间应满足国家和地方现行有关防火标准的要求。
4.4.2 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
4.4.3 设置柴油发电机组时，应满足噪声、排放标准等环保要求。
4.4.4 当设置家用不间断电源装置 (UPS)时，选择及安装要求
1  UPS容量不宜超过5kVA。如超出入户线路承载能力，需申请增容。
2  UPS的选择和安装需预防电气火灾，避免设备过载，确保设备通风散热。
3  宜具有热稳定性高、循环寿命长，不易起火爆炸的电池。
4  预留足够的散热空间，周围不堆放杂物。如需长时间使用UPS（如医疗设备），需评估电池组体积、重量及散热需求，设置单独电池间。
5  UPS输入和输出回路需设置独立的、容量匹配的短路保护和过负荷保护电器（即空气开关和熔断器）。不应直接将UPS接入插座或未经保护的线路。
6  需采用可靠的保护接地措施。UPS外壳、蓄电池以及所有负载设备的外露可导电部分都需可靠接地，接地电阻需符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169规范要求。
7 从UPS接地端子，单独敷设一回接地线至入户配电箱的PE母排。
8 供电线路的敷设应使用阻燃型电缆，并穿金属管或阻燃管进行保护。不应在公共走廊、楼梯间、电井内安装设备或敷设明线。
9 安装UPS的房间或区域，应配备烟雾报警器、手提式灭火器。灭火器选用干粉或二氧化碳灭火器，不应用水或泡沫灭火器扑救。
10 UPS安装环境应清洁、干燥、通风良好。不应安装在浴室、厨房等潮湿、有腐蚀性气体的场所，以及阳光直射或靠近热源的地方。
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5 变电所
5.1 一般规定
5.1.1 本章可适用于交流电压为10kV及以下的变电所设计。
5.1.2 变电所设计应根据工程特点、负荷性质、用电容量、供电条件、节约电能、安装、运行维护要求等因素，合理确定设计方案，并适当考虑发展的可能性。
5.1.3 变电所设计和电气设备的安装应采取抗震措施，并应符合现行国家标准《电力设施抗震设计规范》GB 50260的规定。
5.2 变电所选址
5.2.1 变电所应设置在地面一层及以上，不应设在地势低洼和可能积水的场所。开关站、环网室的地面标高应高于室外地面0.3m及以上，并高于50年一遇洪水水位和历史最高内涝防治水位。
5.2.2 地面变电所内地面标高，宜高出室外地面0.6m，户外电缆沟壁，宜高出地面0.1m。
5.2.3 预装式变电站设备底部宜高出地面0.6m。

5.3 主接线
5.3.1 配电所、变电所的高压及低压母线宜采用单母线或单母线分段接线。当对供电连续性要求很高时，高压母线可采用单母线分段带旁路母线或双母线的接线。
5.3.2  10kV电源进线处，应根据当地供电部门的规定，装设或预留专供计量用的电压、电流互感器。
5.3.3  10kV的开关设备选用真空断路器时，应装设过电压吸收装置。
5.3.4 有防止不同电源并联运行要求时，来自不同电源的进线低压断路器与母线分段的低压断路器之间应设防止不同电源并联运行的电气联锁。
5.3.5 住宅建筑配电变压器单台变压器容量不宜大于1250kVA，装有两台及以上变压器的变电所，当任意一台变压器断开时，其余变压器的容量应能满足全部一级及二级负荷的用电。

5.4 开关柜选型
5.4.1  10kV开关柜宜采用铠装移开式交流金属封闭开关设备。进、出线及分段开关设备均选用真空断路器，配备电动操作机构，配置保护测控一体化装置，并具备“五防”闭锁功能，配置带电指示器（带二次核相孔）和电缆故障指示器，互感器应采用干式绝缘。
5.4.2  10kV开关柜母线应选用铜母线。10kV开关柜母线、进线柜、母联柜的额定容量，宜按最终容量一次配置到位，分段母线规格应选用一致，同一住宅小区内应选用技术参数匹配、结构一致的开关柜。
5.4.3 低压开关柜应采用抽出式或固定分隔式结构的成套开关柜，外壳防护等级不低于IP31。在潮湿、易积水的环境下，外壳防护等级不低于IP54。进线柜、联络柜配置电子控制的框架断路器，电动操作；馈线柜开关采用塑壳断路器，配置电子脱扣器。柜内断路器与上下级的保护电器，其动作特性应具有选择性，且各级之间应能协调配合。低压开关柜应配置外部电源快速接口。
5.5 配电变压器选型
5.5.1 变压器应选用《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052规定的二级能效及以上的节能型变压器，应配置数据可传输型的温度传感器，变压器接线宜采用Dyn11，高压侧有‌五级无励磁调压‌功能，允许电压在额定值基础上进行±5%的调节。
5.5.2 考虑满足将来居民负荷增长的需要，变压器可选择的油浸式配电变压器容量为200kVA、400kVA、630kVA，可选择的干式配电变压器容量为400kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA，具体根据负荷情况，在“安全、经济”的原则上，合理配置变压器。柱上变压器设置容量不宜大于400kVA。
5.6 预装式变电站
5.6.1 预装式变电站的选用和设计应符合现行国家标准《高压/低压预装式变电站》GB17467的有关规定。
5.6.2 预装式变电站单台变压器的容量不宜大于800kVA。
5.6.3 环网单元应由进线单元、配变出线单元、环出单元组成。环网单元宜采用断路器，应具有“五防”功能，并配置电动操作机构、带电显示器及故障指示器，带电指示器应具备二次核相功能，电动操作机构及二次回路封闭装置的防护等级不低于IP55。
5.6.4 预装式变电站低压侧应配置外部电源快速接口。低压进线总开关采用框架式空气断路器，并具有微处理器的电子式控制器；低压出线开关采用塑壳断路器，配电子脱扣器，与上下级的保护电器，其动作特性应具有选择性，且各级之间应能协调配合。
5.6.5 住宅小区预装式变电站的选型，需根据其户数规模进行差异化配置。
表5.6.5 住宅小区预装式变电站差异化配置表
	设备类型
	设备选型
参数
	小型小区
 (≤500户)
	中型小区 (500~1500户)
	大型/高端小区 (≥1500户)

	箱变
	变压器
	二级能效及以上
	一级能效
	采用配电房

	
	高压单元
	空气型
	环保气体/固体绝缘
	

	
	低压单元
	固定柜
	抽屉柜
	

	
	无功补偿
	智能型无功补偿
装置
	静止无功发生器（SVG）、有源滤波
	

	
	配网自动化
	基本告警，预留智能监控单元安装位置
	智能监控单元
	

	备注：低压开关≥630A采用框架式断路器，＜630A采用塑壳断路器


5.7 直流电源
5.7.1 配电所、变电所采用弹簧储能操动机构的断路器时，宜采用110V蓄电池组作为合、分闸操作电源；当采用永磁操动机构或电磁操动机构时，宜采用220V蓄电池组作为合、分闸操作电源。
5.7.2 住宅小区供配电设施内的直流电源系统应具备通讯功能，并结合配电自动化规划同步建设。
5.7.3 变电所内的直流电源系统采用组柜安装的直流电源成套装置，充电装置按N+1备份配置，蓄电池容量按全站停电4h考虑。输入电压 AC220V，输出电压 DC110V/DC24V、DC48/DC24V，两回交流进线并应具有自动切换功能。
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6.1 一般规定
6.1.1 住宅建筑低压配电系统的设计应根据住宅建筑的分类、规模、供电负荷性质、容量、电价计量方式、物业管理及远期扩容需求等因素综合确定。
6.1.2 住宅建筑低压配电设计应符合国家现行标准《低压配电设计规范》GB50054 、《民用建筑电气设计规范》GB 51348的有关规定。
6.2 低压配电系统
6.2.1 住宅建筑的照明、电力、消防及其他防灾用电负荷，应分别自成配电系统。
6.2.2 住宅建筑电源进线处应设置电源进线箱，箱内应设置总保护开关电器。电源进线箱宜设在室内，当设在室外时，箱体的防护等级不应低于IP54。
6.2.3 建筑高度不大于27m的多层民用建筑采用经低压电缆分支箱放射式供电；建筑高度大于27m但不大于54m的二类高层住宅建筑，视用电负荷的具体情况，可采用放射式或树干式向楼层供电；建筑高度大于54m的一类高层住宅建筑,宜采用分区树干式供电，向高层住宅建筑供电的垂直干线宜采用插接母线，并根据负荷要求分段供电。
6.2.4 每栋住宅建筑应装设带隔离功能的开关电器，各单元或楼层宜装设带隔离功能的开关电器。
6.2.5 住宅建筑采用三相配电系统时，各相负荷的分配应尽量保持平衡，三相负荷的不平衡度不宜大于15%。需编制 《三相负荷分配平衡表》 ，明确列出每一户、每一个配电回路所接入的相别、计算负荷和功率因数。
6.2.6 保护电器单排布置的家居配电箱底边距离地面高度不应小于1.80m,保护电器双排布置的家居配电箱底边距离地面高度不应小于1.60m,家居配电箱的安装位置应便于使用和维修维护。
6.2.7 家居配电箱的进出电源线应选用铜材质导体，电源进线的横截面面积不应小于10mm²，并满足用电负荷。
6.2.8 住宅照明回路、空调电源插座回路、电热水器等2kW及以上的用电设备回路、厨房内的电源插座回路、其他功能用房的电源插座回路应分别设置。
6.2.9 住宅的电源插座均应采用安全型插座，卫生间设置的电源插座尚应加设防止水溅的措施。每套住宅电源插座的设置要求和数量应符合表6.2.9的规定，布置洗衣机、冰箱、排油烟机、排风机、电/燃气热水器、空调器处，尚应加设1个专用单相三孔电源插座。
表6.2.9 每套住宅电源插座的设置要求及数量
	名称
	设置要求
	数量（个/间）

	起居室(厅)、兼起居的卧室
	单相两孔、三孔电源插座
	≥3

	餐厅、阳台
	单相两孔、三孔电源插座
	≥1

	卧室、书房
	单相两孔、三孔电源插座
	≥2

	厨房
	具有IP54防溅附件的单相两 孔、三孔电源插座
	≥3

	卫生间
	具有IP54防溅附件的单相两 孔、三孔电源插座
	≥1

	洗衣机、冰箱
	单相三孔电源插座
	≥1

	排油烟机、排风机、电热水器
	单相三孔电源插座
	≥1


6.3 低压配电线路的保护
6.3.1 配电线路应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。
6.3.2 剩余电流保护的配置和选型应符合下列规定:
1 采用TT或TN-S接地型式的配电系统，漏电保护器应装设在电源端和负荷端，根据需要也可再在分支线端装设漏电保护器;
2 采用TN-C-S接地型式的配电系统，应在负荷端装设漏电保护器，采用TN-C接地型式的配电系统，需对用电设备采用单独接地、形成局部TT系统后采用末级漏电保护器。TN-C-S和TN-C接地系统不应装设漏电总保护和漏电中级保护;
3 主干线和分支线上的漏电保护器应采用三相(三线或四线)式，末端漏电保护器根据负荷特性采用单相式或三相式。
6.3.3 住宅单元的电源进线处、配电干线分支处的开关电器、入户配电箱进线处，应具有剩余电流动作报警功能。剩余电流报警信号除应在配电箱处设置外，还宜将报警声光信号送至有人值守的值班室。
6.3.4 住宅单元电源进线剩余电流保护额定动作电流≤300mA，配电干线分支剩余电流保护额定动作电流≤100mA，住户入户末端剩余电流保护额定动作电流≤30mA，各级保护应实现分级选择性配合”。
6.3.5 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(注释:参照GB/T17045，电气产品分为四类。其中I类产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘，而且还应包含一个附加的安全预防措施，该措施是将可能触及的可导电的零件与已安装的固定线路中的保护线或T系统的独立接地装置联接起来，以使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不带有危险电压。)和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路应安装末端保护剩余电流动作保护装置。
6.3.6 剩余电流动作保护装置动作参数的选择，应考虑如下因素:
1 手持式电动工具、移动电器、家用电器等设备应优先选用额定剩余动作电流不大于30mA、无延时的剩余电流动作保护装置；
2 单台电气机械设备，可根据其容量大小选用额定剩余动作电流30mA以上、100mA及以下、无延时剩余电流动作保护装置;
3 电气线路或多台电气设备(或多住户)的电源端，其动作电流和动作时间应按被保护线路和设备的具体情况及其泄漏电流值确定。必要时应选用动作电流可调和延时动作型的剩余电流动作保护装置;
4 在采用分级保护方式时，上下级剩余电流动作保护器的动作时间差不得小于0.1s。上一级剩余电流动作保护器的极限不驱动时间应大于下一级剩余电流动作保护装置的动作时间，且时间差应尽量小;
5 选用的剩余电流动作保护装置的额定剩余不动作电流，应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍；
6 除末端保护外，各级剩余电流动作保护装置应选用低灵敏度延时型的保护装置。且各级保护装置的动作特性应协调配合，实现具有选择性的分级保护。
6.3.7 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
6.3.8 家居配电箱应设同时断开相线和中性线且具有隔离功能的电源进线开关电器。
6.4 导体及缆线选择
6.4.1 低压配电应采用铜导体。
6.4.2 低压配电导体截面应按敷设方式、环境条件确定导体载流量，且应按不小于最大计算电流选择。导体应满足动稳定与热稳定的要求，导体最小截面应满足机械强度的要求。
6.4.3 住户电源进户线应不小于10mm²,照明和插座回路支线应不小于2.5mm²。
6.4.4 住宅建筑的低压配电中性导体应与相导体具有相同的材质和截面。当保护导体所用材质与相导体相同时，保护导体的最小截面应符合表6.4.4的规定。
表6.4.4 保护导体的最小截面(mm²)
	相导体的截面S
	相应保护导体的最小截面Spe(PE)

	S≤16
	Spe=S

	16＜S≤35
	Spe=16

	S＞35
	Spe=S/2
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7.1 一般规定 
7.1.1 电源布线系统宜考虑电磁兼容性和对其他弱电系统的影响。
7.1.2 电源布线系统应符合国家现行标准《低压配电设计规范》GB50054 、《民用建筑电气设计规范》GB 51348的有关规定。
7.2 导管布线
7.2.1 住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm, 暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。
7.2.2 潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所，配电线路布线宜采用管壁厚度不小于2.0mm的塑料导管或金属导管。明敷的金属导管应做防腐、防潮处理。
7.2.3 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的线缆保护导管最大外径不应大于楼板厚度的1/3,敷设在垫层的线缆保护导管最大外径不应大于垫层厚度的1/2。线缆保护导管暗敷时，外护层厚度不应小于15mm;消防设备线缆保护导管暗敷时，外护层厚度不应小于30mm。
7.2.4 当电源线缆导管与采暖热水管同层敷设时，电源线缆导管宜敷设在采暖热水管的下面，并不应与采暖热水管平行敷设。电源线缆与采暖热水管相交处不应有接头。
7.2.5 非卫生间专用线缆导管严禁穿越卫生间。卫生间配电线缆导管严禁敷设在0区、1区，不宜敷设在2区。
7.2.6 净高小于2.5m 且经常有人停留的地下室，应采用导管或线槽布线。
7.3 电缆布线
7.3.1 无铠装的电缆在住宅建筑内明敷时，水平敷设至地面的距离不宜小于2.5m;垂直敷设至地面的距离不宜小于1.8m。除明敷在电气专用房间外，当不能满足上述要求时，应有防止机械损伤的措施。
7.3.2  1kV以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆在住 宅建筑内平行明敷设时，其净距不应小于150mm。
7.4 电缆桥架布线
7.4.1 电缆桥架可适用于民用建筑正常环境的室内外场所的电缆或电线敷设。
7.4.2 在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时，应根据腐蚀介质的不同采用塑料桥架或采取相应防护措施的钢制桥架。
7.4.3 电缆桥架水平敷设时，底边距地高度不宜低于2.2m。除敷设在配电间或竖井内，垂直敷设的线路1.8m以下应加防护措施 。
7.4.4 电缆桥架水平敷设时，宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑，跨距宜为1.5m～3m。垂直敷设时，其固定点间距不宜大于2m。
7.4.5 电缆桥架多层敷设时，层间距离应满足敷设和维护需要，并符合下列规定：
1 电力电缆的电缆桥架间距不应小于0.3m;
2 电信电缆与电力电缆的电缆桥架间距不宜小于0.5m, 当有屏蔽盖板时可减少到0.3m;
3 控制电缆的电缆桥架间距不应小于0.2m;
4 最上层的电缆桥架的上部距顶棚、楼板或梁等不宜小于0.15m。
7.4.6 当两组或两组以上电缆桥架在同一高度平行敷设时，各相邻电缆桥架间应预留维护、检修距离，且不宜小于0.2m。
7.4.7 在电缆桥架内可无间距敷设电缆。在托盘内敷设电缆时，电缆总截面积与托盘内横断面积的比值不应大于40%。
7.4.8 槽盒内电缆的总截面积(包括外护层)不应超过槽盒内截面积的40%,且电缆根数不宜超过30根。
7.4.9 控制和信号线路可视为非载流导体，其电缆或电线的总截面积不应超过槽盒内截面积的50%。
7.4.10 电线或电缆在槽盒内不宜设置接头。当确需在槽盒内设置接头时，应采用专用连接件。
7.4.11 消防电缆宜采用独立桥架敷设。
7.4.12 下列不同电压、不同用途的电缆，不宜敷设在同一层或同一个桥架内：
1  1kV以上和1kV以下的电缆；
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆；
3 应急照明和其他照明的电缆；
4 电力和电信电缆。
7.4.13 电缆桥架不宜敷设在气体管道和热力管道的上方及液体管道的下方。当不能满足上述要求时，应采取防水、隔热措施。
7.5 电气竖井内布线
7.5.1 电气竖井内布线可适用于多层和高层建筑内强电及弱电垂直干线的敷设。可采用金属导管、电缆桥架及母线等布线方式。强电竖井内电缆布线，除有特殊要求外宜优先采用梯架布线。
7.5.2 当暗敷设的竖向配电线路，保护导管外径超过墙厚的1/2或多根电缆并排穿梁对结构体有影响时，宜采用竖井布线。竖井的位置和数量应根据建筑物规模，各支线供电半径及建筑物的变形缝位置和防火分区等因素确定，并应符合下列规定：
1 不应和电梯井、管道井共用同一竖井；
2 不应贴邻烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。
7.5.3 竖井的井壁应为耐火极限不低于1h 的非燃烧体。竖井在每层楼应设维护检修门并应开向公共走廊，其耐火等级不应低于丙级。竖井内各层钢筋混凝土楼板或钢结构楼板应做防火密封隔离，线缆穿过楼板或井壁应采用与楼板、井壁耐火等级相同的防火堵料封堵。
7.5.4 竖井内垂直布线应根据下列因素确定：
1 顶部最大变位和层间变位对干线的影响；
2 电线、电缆及金属保护导管、罩等自重所带来的荷重影 响及其固定方式；
3 垂直干线与分支干线高低压不应在同一通道线的连接方式。
7.5.5 强电和弱电线路，宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时，强电和弱电线路应分别布置在竖井两侧。
7.5.6 竖井内应设电气照明及单相三孔电源插座。
7.5.7 竖井内应设置接地端子或接地干线。
7.5.8 竖井内不应有与其无关的管道通过。
7.5.9 竖井内各类布线应分别符合本章各节的有关规定。
7.5.10 电缆孔洞封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的孔隙，堵体表面平整，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。有机防火堵料封堵不应有透光、漏风、龟裂、脱落、硬化现象；无机防火堵料封堵不应有粉化、开裂等缺陷。防火包的堆砌应密实牢固，外观应整齐，不应透光。
7.5.11 建筑内的竖井应符合下列规定：
1 电缆井应独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门；
2 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵；
3 建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
7.5.12 防火封堵组件的防火、防烟和隔热性能不应低于封堵部位建筑构件或结构的防火、防烟和隔热性能要求，在正常使用和火灾条件下，应能防止发生脱落、移位、变形和开裂。
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8.1  一般规定
8.1.1 住宅配用电工程的建筑电气防火应贯穿设计、施工、验收和运维全过程，并应与建筑防火、消防设施、智能化系统及物业运维管理协同实施。
8.1.2 建筑电气防火应重点关注配电房、电气竖井、成束电缆敷设区域、集中表箱、地下车库、电动汽车充电区和电动自行车集中停放充电场所等部位。
8.1.3 电气防火措施应与过负荷保护、短路保护、接地故障保护、剩余电流保护和电气火灾监控措施协调配置，严禁以电气火灾监测、预警等辅助措施替代短路、过载、接地故障、剩余电流等基础电气保护装置。
8.1.4 高层建筑、地下空间中的配电箱、集中表箱、电缆分支箱等重要部位均要配备防火灭火措施。
8.2  配电设施防火
8.2.1 配电房、开关站、环网室、变压器室、低压配电室等场所的设置，应满足防火分隔、通风散热、防水防潮、运行检修和消防救援要求。配电变压器室内温度不应超过40℃；超过时，应采取通风、制冷或其他降温措施。
8.2.2 设置在住宅建筑内或贴邻住宅建筑设置的配电设施，不应降低建筑防火分隔和安全疏散性能；设备布置应避免对住宅公共空间和消防救援造成不利影响。
8.2.3 配电房内不应堆放可燃、易燃、易爆物品，不应设置与配用电运行、消防安全和运维管理无关的管线及储物空间。配电装置周边应保持必要的操作、检修和散热空间。
8.2.4 配电柜、计量柜、补偿柜、控制柜等设备的导体连接部位应接触可靠，并应采取防松动、防接触不良和防异常发热措施，降低局部过热和电弧故障风险。
8.2.5 电缆、母线、桥架和导管穿越配电房墙体、楼板及其他防火分隔构件时，应进行防火封堵，并应便于后期检查和维护。
8.2.6 配电变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具；灯具邻近裸导体设置时，其水平净距不应小于1.0 m。
8.3  配电线路与电缆敷设防火
8.3.1 住宅配用电线路应结合负荷电流、敷设环境、敷设方式、环境温度、电压损失、短路热稳定和防火要求，合理选择导体截面和电线电缆类型。
8.3.2 高层住宅公共配电干线、电气竖井内成束敷设线路、地下车库及人员疏散相关区域的电线电缆，应根据场所火灾风险选用阻燃、低烟低毒或低烟无卤电线电缆；消防用电设备线路应满足火灾时持续供电要求。
8.3.3 电线电缆、桥架、线槽和导管穿越防火分区、防火墙、楼板、竖井壁等部位时，应采取防火封堵措施，防止火焰和烟气蔓延。
8.3.4 消防用电设备线路与非消防用电线路不宜共用同一桥架或线槽；确需共用时，应采取可靠隔离措施，并保证消防用电设备线路的耐火性能。
8.3.5 导线连接点、端子、母排、电缆终端头等易发热部位应连接可靠，并应便于检查、检测和维护。
8.4  电气竖井、表箱及重点部位监测
8.4.1 电气竖井应独立设置，不应与燃气、热力、给排水等管井混用；井内不应敷设与电气系统无关的管线，不应堆放杂物。
8.4.2 电气竖井内的电缆、母线槽、桥架、配电箱和计量箱应布置有序，并应满足检修、巡检、散热和隐患排查要求。竖井楼板孔洞及管线穿越处应进行防火封堵。两条及以下封闭式母线的井道净宽不应小于1.2 m，三条封闭式母线的井道净宽不应小于1.5 m。11层以上住宅建筑利用电气竖井通道作为检修空间时，设备检修操作净深度不应小于0.8 m。
8.4.3 下列火灾风险较高或日常巡检不便的场所和部位，宜设置电气火灾早期特征感知装置：
1 高层住宅电气竖井；
2 集中表箱、配电箱柜、电缆分支箱等设备集中设置区域；
3 电缆终端头、母排连接处、端子连接处等易接触不良和易异常发热部位；
4 成束电缆敷设区段、电缆桥架及其转弯、分支、上下层转换等部位；
5 地下空间内巡检条件较差的电缆敷设区域；
6 其他经评估需要进行早期监测预警的部位。
8.4.4 电气火灾早期特征感知装置宜具备火灾早期特征参数采集、状态显示、趋势分析、数据记录、异常报警和信息上传功能，并宜接入物业值班室、消防控制室或小区配电运维平台。火灾早期特征参数可包括温度、烟气、特征气体及相关环境参数。报警触发后，应及时开展现场核查并采取相应处置措施。
8.4.5 集中表箱、配电箱、电缆分支箱等箱体不应安装在可燃构件上，箱体周边0.3 m内不应有可燃物，箱体内和下方不应搁置、堆放可燃物；箱体不应影响疏散通行和消防救援，设置于潮湿、半室外或地下空间时，应采取防潮、防腐和防凝露措施。
8.5  充电设施电气防火
8.5.1 住宅小区电动汽车充电设施及电动自行车集中停放充电场所的配电设计，应满足防止电气过载、短路、接地故障、漏电、过温和故障电弧引发火灾的要求。
8.5.2 充电设施配电回路应设置短路、过负荷、接地故障和剩余电流保护；集中充电场所宜设置过温监测、故障报警和紧急断电措施。
8.5.3 充电设施、电缆线路和配电箱不应占用疏散通道、安全出口、消防车通道及消防设施操作空间，不应破坏建筑防火分隔。
8.5.4 地下车库、半地下空间和电动自行车集中停放充电场所内的充电设施，应结合场所火灾风险，采取温度、烟气、电气参数或特征气体监测预警措施，报警信息宜接入物业值班室、消防控制室或小区运维平台。
8.5.5 充电设施投入运行后，应定期检查配电箱、充电接口、电缆线路、保护装置和监测报警装置，对过热、绝缘劣化、漏电异常、报警频发等隐患应及时处置。
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9 电气节能与智慧管控
9.1 一般规定
9.1.1 电气照明设计除应符合本标准外，尚应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定。
9.1.2 全装修住宅户内的照明由装修设计单位根据装修图纸按照国家和地方标准进行设计。
9.2 公共照明
9.2.1 住宅建筑的照明应选用节能光源、节能附件，灯具应选用绿色环保材料。
9.2.2 楼梯间、前室、室内公共走道区域普通照明应设置现场节能自熄开关，门厅、电梯厅及其它公共区域普通照明宜采用节能自熄开关。节能自熄开关应采用非接触控制型产品。有自然光的门厅、公共走道、楼梯间等的照明，开关宜具有光控自熄功能。
9.2.3 住宅建筑雨篷、门厅、前室、公共走道的照明控制方式应满足无障碍通行的要求。无障碍坡道附近应设置专用照明，坡道照度不宜小于501x,其控制开关宜设置在安防控制室等值班场所内或采用感应控制开关。
9.3 应急照明
9.3.1 当应急照明采用节能自熄开关控制时，在应急情况下，设有火灾自动报警系统建筑内的应急照明应自动点亮，无火灾自动报警系统的应急照明应能集中点亮。
9.3.2 当应急照明灯具兼做日常照明且采用节能自熄开关控制时，火灾确认后，应能手动控制应急照明系统的应急启动，设置火灾报警系统的场所，应能自动控制应急照明系统的应急启动。

9.4 智慧管控
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10 充电设施接入及微电网
10.1 一般规定
10.1.1 住宅建筑以慢充设备为主，可根据实际情况设置较低比例的快充设备。
10.1.2 电动汽车充电设备不应设置在汽车库(场)通道出入口两侧,且不应设置在走廊或疏散通道上,不应影响车辆和人员正常通行。
10.1.3 住宅建筑内充电设施应纳入有序充电系统统一管理。
1 充电运营管理平台应能接收电网负荷调控指令，制定有序充电策略并下发至充电设备。
2 平台应具备远程启停充电、安全预警、峰谷计量计费功能。
10.1.4 新建住宅建筑应配建电动自行车集中充电点及附属配套设施。严禁在建筑内的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口等公共区域停放电动自行车或充电，严禁利用电梯运载电动自行车及其蓄电池。
10.2 充电桩配建标准
10.2.1 新建住宅建筑配建停车位按照泊位数量一定比例建设充电设施或预留相应建设安装条件。充电设施配建比例要求，每个防火分区建设20%，预留条件80%。充电设施工程做法要求可参照表10.2.1。
表10.2.1 充电设施工程做法
	配套设施
	建设要求

	
	直接建设
	预留条件

	外电源管线
	▲
	▲

	变压器
	▲
	▲

	充电设备
	▲
	△

	有线网络
	△
	△

	视频安防监控系统
	▲
	△

	能耗监测设备及系统
	▲
	▲

	第一级配电
	低压配电柜
	▲
	▲

	
	电缆桥架、保护管
	▲
	▲

	
	干线电缆
	▲
	▲

	第二级配电
	区域配电柜
	▲
	▲

	
	电缆桥架、保护管
	▲
	▲

	
	配电支路电缆
	▲
	△

	第三级配电
	集中表箱（不含表计）
	▲
	▲


注：直接建设应将充电桩安装到车位，以满足直接充电需求；预留条件应将变压器、干线电缆、配电柜等供配电设施安装到位，将管线和桥架等供电设施敷设到车位，并预留电表箱、充电设备安装位置，以满足直接装表接电需要。具体为：△为需要在土建工程竣工时预留安装空间；▲为需要随主体工程一次性建成内容。
10.2.2 新建及既有建筑物配建充电设施需执行《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB51313相关规定:
1 地下、半地下车库内，未设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水系统、消防应急照明和疏散指示标志的，不得建设电动汽车充电设施；
2 新建汽车库内配建的充电设施在同一防火分区应集中布置，设置独立的防火单元，每个防火单元应与其他防火单元和车库其他部位分隔；
3 每个防火单元的最大允许建筑面积不应大于1000㎡
4 每个防火单元应采用耐火极限不小于2.00h的防火隔墙或防火卷帘等设施进行分隔。
10.2.3 地下、半地下车库内表箱的安装需遵循“防火分区集中布置、不跨越防火分区”的要求。 
10.2.4 集中布置的充电设施区域应按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定配备灭火器，其他充电设施区域宜与就近建筑物、汽车库、停车场共用消防设施。
10.2.5充电设施基础底座内部电缆入口处应进行防火封堵，充电设施管线在穿越建筑外墙、隔墙、楼板后留下的空隙，应采用防火材料进行封堵。
10.2.6充电设施发生火灾或事故时应能自行切断电源，监控装置应将报警信号传送到消防值班室。
10.3 电动自行车
10.3.1 电动自行车充电设施数量不宜小于电动自行车总车位数量的30%。
10.3.2 电动自行车输入电压220V（允许偏差±15%），最大单路输出电流3A，额定功率660W。充电控制器输出总回路2~20路。
10.3.3 充电设施应具备如下保护功能：
1 短路保护。任意输出支路短路立即切断输出，短路解除 3s 后端口电压≤25V；单路独立保护，互不影响其他回路。
2 过流保护。当输出回路电流超过单路端口最大输出电流1.1倍时，3s 内切断输出，空载电压≤25V。
3 输入过压保护。输入电压升至额定 1.2 倍，立刻停机保护；电压恢复正常应能自动或通过人工干预恢复正常。
4 空载保护。移除充电桩的负载,在30s内充电桩应自动切断输出电源，端口电压≤25V，杜绝插座长期带电触电风险。
5 充满自动断开保护。交流充电桩：电池充满后≤1h 断电，端口电压应不大于25V(有效值)。
直流充电桩：充满后≤10min 断电，桩输出端口电压应不大于直流25V。
6 最长充电超时保护。单回路单次充电≤10h 强制断电，防止老化电池长时间充电起火。
7超温保护。当工作环境温度达到70 ℃±2 ℃后,充电桩应启动保护,自动切断其输出电源。
10.3.4 电动自行车库应采用防火墙和耐火极限不低于 2.00 h 的楼板与建筑物其他区域分隔，防火墙上确有需要设置开口时，防火分区之间应采用防火墙分隔，防火墙上确需开设门、窗、洞口时，应设置火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗，不应采用防火卷帘或防火分隔水幕等措施替代。
10.3.5 电动自行车库的外墙开口与上、下层门、窗洞口之间应设置高度不低于 1.2 m 的不燃烧体实体墙，确有困难时，其上方应设置耐火极限不低于 1.00 h、宽度不小于 1.0 m、长度不小于开口宽度的不燃烧体防火挑檐。
10.3.6 集中布置的电动自行车充电设施，宜配置有序充电系统。对于少于 10 台的零散充电点位，可不设置有序充电系统。有序充电系统应由充电管理平台、充电控制器、通信网络组成。
10.3.7 充电管理平台功能应符合下列规定：
1 应能接收电网负荷调控指令，制定有序充电策略并下发至充电设备；
2 应具备远程启停充电、安全预警、峰谷计量计费功能；
3 可根据台区负荷裕度动态调整各充电回路输出功率；
4 具备充电数据存储、历史负荷曲线查询功能，数据保存期限不应少于 2 年。 
10.3.8 充电控制器应具备下述执行能力：
1 支持接收平台下发的延时启动、功率限制、暂停充电等调度指令；
2 具备独立回路电能计量、过流、过温、漏电保护功能；
3 实时上传充电状态、故障告警信息至管理平台。
10.3.9 有序充电策略可包含以下模式：
1 时段错峰模式：在电网高峰时段限制或暂停新增充电接入；
2 功率均衡模式：依据配电容量上限，动态分配各路充电功率；
3 需求响应模式：响应电网调度下发的临时限负荷指令。

10.4 微电网
10.4.1 住宅微电网设计应合理配置电源、负荷、储能的容量，强化自主调峰和自我平衡能力，实现源网荷储一体化，最大限度就地消纳分布式能源，满足建筑在新型电力系统下的用电需求。
10.4.2 并网型微电网宜用于住宅建筑与现有电网互联的场景。
10.4.3 微电网工程区域内的分布式电源、配电线路和配电站室等设计应符合国家现行标准《光伏发电站设计规范》GB50797、《风力发电场设计技术规范》DL/T5383、《电化学储能电站设计规范》GB51048、《供配电系统设计规范》GB50052、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053、《低压配电设计规范》GB50054、《35kV~110kV变电站设计规范》GB50059、《燃气冷热电三联供工程技术规程》CJJ145、《燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定》DL/T5174 和《轻型燃气轮机通用技术要求》GB/T10489的规定。
[bookmark: _GoBack]10.5 分布式电源
10.5.1 分布式电源设计要求应满足《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T29319、《分布式光伏发电系统集中运维技术规范》GB/T38946及《分布式电源并网技术要求》GB/T33593的规定要求。
10.5.2 住宅建筑新建的380V及以下电压等级的分布式电源符合以下原则建设:
1 当分布式电源容量在8kW及以下可通过220 V单相接入公用低压配电网。并网前供电企业应组织并网验收，并应校核接入各相的总容量，不宜出现三相功率不平衡情况;
2 当分布式电源接入容量大于8kW，且不超过400kW时，宜采用380V电压等级并网;
3 当分布式电源仅为自发自用、就地消纳时，可选用微型或塑壳式断路器接入户内配电箱，应具备短路速断、分励脱扣、失压跳闸等功能，并应符合《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》GB 14048.2 的相关要求；应按国家规定的要求和具备资质的第三方进行检测或鉴定，合格后方可使用。
4 当分布式电源接入容量超过公用配电室、箱变、柱上变压器等额定容量25%时，该公用变压器低压侧应配置低压总开关，且在低压母线处装设反孤岛装置；低压总开关宜与反孤岛装置间具备操作闭锁功能，母线间有联络时，联络开关也宜与反孤岛装置间具备操作闭锁功能。
10.5.3 接入380V配电网低压母线的分布式电源，若向公用配电网输送电量，则应具备接受配电网调度指令进行输出有功功率控制的能力。
10.6 电能质量与继电保护
10.6.1 分布式电源接入的电能质量要求。
1 分布式电源接入公共连接点的谐波注入电流应符合《电能质量公用电网谐波》 GB/T14549中相关规定;
2 分布式电源接入后，所接入公共连接点的电压偏差应符合《电能质量供电电压偏压》 GB/T12325中相关规定;
3 分布式电源接入后，所接入公共连接点的电压波动和闪变值应符合《电能质量电压波动和闪变》GB/T12326中相关规定;
4 分布式电源接入后，所接入公共连接点的电压不平衡度应符合《电能质量三相电压不平衡》GB/T 15543中相关规定。
10.6.2 用户侧低压进线开关及分布式电源出口处开关配置的保护应符合以下要求：
1 保护定值中涉及的电流、电压、时间等定值应符合 GB 50054 的要求；
2 配置的相关保护应符合配网侧的配电低压总开关处配置保护的配合要求，且应与用户内部系统配合。
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11 施工和验收
11.1 一般规定
11.1.1住宅建筑供配电工程的施工及质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的相关规定。
11.1.2 施工单位应建立项目质量管理体系，明确质量责任人及岗位职责，建立质量责任追溯制度。
11.1.3 施工现场安装和调试用各类计量器具应检定合格，且使用时应在检定有效期内。
11.1.4 住宅建筑供配电工程应与建设工程主体同步施工、同步验收。
11.2 施工要求
11.2.1 住宅建筑供配电工程施工前，施工单位应根据已通过施工图审查的设计文件编制专项施工方案，并应进行现场安全技术交底。
11.2.2 电气施工单位应做好施工组织，与土建、给排水、通风、消防和人防等施工单位密切配合，做好施工资料。
11.2.3 住宅建筑供配电工程施工时，每道施工工序完成后，经施工单位自检符合要求后，方可进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并应记录。
11.3 验收要求
11.3.1住宅建筑供配电工程的主要设备、材料、成品和半成品应符合国家有关产品安全的规定及设计要求，进场前应验收合格，并应做好验收记录和验收资料归档。
11.3.2 住宅建筑供配电工程施工过程中，应及时进行质量检查、隐蔽工程验收、检验批验收和分项工程验收。各分项工程验收后，应进行相应子分部工程验收、建筑电气分部工程验收和单位工程竣工验收。
11.3.3 中压电气设备、布线系统以及继电保护系统应做交接试验，并应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定。低压电气设备和布线系统的交接试验，应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。
11.3.4 供配电系统施工完成后，应由具备专业调试能力的单位进行系统调试，并出具调试报告。
11.3.5 建筑电气防火相关工程验收应重点核查电线电缆燃烧性能、防火封堵、线路敷设、箱柜安装、接地与等电位联结、电气火灾监测装置及重点部位防火保护措施。
11.3.6 建筑电气防火相关工程验收时，每个分支回路导线相间及相对地的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
11.3.7 剩余电流保护装置的实测动作电流应在0.5IΔn ~ IΔn之间，IΔn为额定剩余动作电流。
11.3.8对配电箱柜、母排、接线端子、电缆终端头等部位进行带电测温时，受检设备和线路应带载运行不少于1h；温度变化率小于1℃/h，或带载运行时间超过4 h时，可判定为达到热稳定状态。
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12 运行维护
12.1 一般规定
12.1.1 电力用户或其委托的运维公司应明确供配电设施的管理部门和负责人员，并配置具有电力从业资格的人员，对于未按《电力用户供配电设施运行维护规范》GB/T 37136规定配置人员且拒不委托具备资质的运维公司或人员，应由当地电力行业主管部门责令整改。
12.1.2 运行维护单位应设置供配电设施运行和安全等管理岗位，负责管理设施的运行、安全等工作。
12.1.3 运行维护单位应建立供配电设施运行维护规程及管理制度，并按相关管理办法开展相应的供配电设施试验检测，及时处理存在的缺陷。
12.1.4运行维护单位应进行供配电设施安全运行分析及设备状态评价，并根据需要开展供配电设施更新改造。
12.2 界限划分
12.2.1住宅建筑配套建设的供配电设施，经产权人同意，移交给供配电管理企业后，由供配电管理企业承担运行维护和更新改造责任。
12.2.2 住宅建筑配套建设供配电设施移交给供配电管理企业时，应签订移交协议，明确相关责任和义务。
12.2.3 住宅建筑公共设施用电由产权人委托其他有资质的运维公司承担运行维护和更新改造责任。
12.3 运维要求
12.3.1 运维公司应按照《电力用户供配电设施运行维护规范》GB/T 37136《四川省电力用户受电设施及配电设施运维检修服务管理规范》DB51/T3149和《用户配电室智能化运维管理规范》DB51/T3232做好运行维护工作。
12.3.2 运维公司应按照《成都市住宅小区居民供配电及其附属配套设施运行维护管理办法》中供配电设施及附属设施开展巡视。
12.3.3 供配电设施的巡视可分为定期巡视和特殊巡视。定期巡视为正常情况下设施运行状态的检查巡视;特殊巡视为恶劣气候条件下、设备存在严重缺陷及新设备投运等特殊情况下对设施的巡视检查。
12.3.4 定期巡视范围包括：
1 架空线路、电缆及其附属电气设备及设施。
2 变压器、开关柜、自动化终端、电容器、继电保护及安全自动装置等电气设备。
3 电力设施保护区内影响安全的环境和行为。
4 标准、标识及相关设施
12.3.5 特殊巡视范围包括：
1 存在外力破坏可能或恶劣气象条件下影响安全运行的线路及设备。
2 设备缺陷近期有发展和有严重缺陷、异常情况、有薄弱环节或可能造成缺陷的线路及设备。
3新投运、大修预试后、改造和长期停用后重新投运的线路及设备。
4 其他危及人身安全的设备隐患。
12.3.6 住宅小区投入运行后，运维单位应定期开展配电房、电气竖井、集中表箱、公共配电线路、重点用电场所和电气火灾监测装置的巡检、检测和维护。
12.3.7 对出现端子过热、绝缘劣化、剩余电流异常、特征气体异常、报警频发或设备故障等情况的回路或部位，应及时排查原因并闭环整改。
12.3.8 住宅小区改建、扩建、增设充电设施或增加公共用电负荷时，应复核原有供配电容量、线路载流量、保护配置、防火封堵和监测预警配置，不应降低原有电气防火安全水平。



